XXXX大楼

室内背景噪声计算书

编制日期：2013 年5 月

1  计算概况

1.1  项目简介

北京亚信联创研发中心位于北京市海淀区中关村软件园二期起步区 H-3 号 地块。本用地由东侧市政主路，西侧绿化带和南侧其他用地围合形成不规则扇形 地块。该项目的建筑面积 40500 平方米，建筑高度 24 米，建筑地上部分主要是 1 座 6 层的研发办公楼。本项目建筑效果图如图  1-1 所示，软件园规划总平面图 及本项目所在位置如图  1-2 所示：

插图

图  1 XXX效果图

插图

图  2 XXX位置图

1.2  计算目的及评价要求

判断亚信联创研发中心室内背景噪声是否满足《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2006 第 5.5.5 条控制项“宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家 标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 中室内允许噪声标准中的二级要 求；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生 标准》GB9670 的相关要求。”

由于本项目办公楼大多数为多人办公室及少量会议室，因此室内噪声值按多 人办公室及普通会议室室内的噪声级来计算判定，应符合表1中相关低限标准 的规定：

表1办公室、会议室内的噪声级要求

| 房间名称 | 允许噪声级（A 声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高要求标准 | 低限标准 |
| XXX |  |  |

本项目办公室、会议室的外墙、外窗的空气声隔声性能，应符合表2 的规定：

表2办公室、会议室外墙、外窗隔声性能要求

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 |  |
| 临交通干线的办公室、会议室外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 |  |

1.3  评估依据

（1）   项目总平面图及各层平面图 
（2）   项目《环评报告书》

（3）   《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006

（4）   《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

（5） 《声环境质量标准》GB3096-2008

2  分析条件

2.1  噪声监测数据

环评单位在接到评价任务后，于 2010 年 8 月 18 日对项目所在地进行了现场 踏勘，对该项目所在地噪声环境进行监测，监测方法根据《声环境质量标准》 GB3096-2008 中的相关规定。

为了全面地了解建设项目周围的声环境质量现状，经过现场踏勘，结合项目 周边环境状况，本次评价共设置了 4 个噪声现状监测点。分别为在项目所在区域 的四侧厂界外 1m 处共设置 4 个噪声现状监测点，本项目环境噪声现状监测结果 及执行标准见表3：

表3建设项目环境噪声现状监测结果   单位：dB(A)

| 检测点号 | 检测点位置 | 检测值 昼间 | 检测值 夜间 | 执行标准 GB12348-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 类标准 昼间：≤55dB（A） 夜间：≤45dB（A） |

2.2 	不利位置分析

本项目东临园区规划路，西邻规划绿化用地，南接规划 H-5 地块，北邻规划 绿地及 H-1 地块。因此本项目东侧的规划路段的交通噪声会对办公楼造成一定的 影响，由表  2-1 也可以看到，项目东侧厂界外 1m 处的噪声᳔大，昼间为 52.5dB （A），所以本项目东侧为᳔不利环境噪声位置。本项目选取 2 层东侧其中一个 多人办公室为᳔不利环境噪声位置，1#测点为᳔不利环境噪声值进行室内背景噪 声分析。᳔不利办公室位置如图  2-1（黄色实线标出）所示：

图片

本报告主要通过分析噪声对不利位置办公房间的影响进而判断本项目室内的背景噪声是否满足办公室的噪声级在关窗状态下不大于 45dB（A）。

3  计算分析

3.1  建筑构件隔声性能分析

3.1.1  外墙隔声量计算

本项目外墙围护结构构成见表4 所示

表4 外墙构成

| 外墙构成 | 防火岩棉板 | 粉煤灰陶粒空心砌块 |
| --- | --- | --- |
| 厚度（mm） |  |  |
| 材料密度（kg/m3） |  |  |

外墙的综合面密度计算为：

M=0.08 x 80 + 0.2 x 1400=286.4 kg/m2

根据《建筑隔声设计-空气声隔声技术》一书中的经验公式：

R=16lgM+8（M≥200kg/m2）

则根据公式计算本项目的外墙构造空气声计权隔声量为 47.5dB，满足表  1-2 中对于外墙隔声量≥45dB 的规定。

3.1.2  外窗隔声量计算

办公室外围护结构的玻璃幕墙部分，其构成为 8Low-E+12A+6mm 钢化玻璃， 由于当前数据未显示其隔声性能，暂以中空玻璃 5+13A+5 的隔声数据代替，可 知空气计算隔声量达 33dB，对低频噪声的隔声量也在 22dB 以上，满足中表  1-2 对于外窗隔声量≥30dB 的规定。

注：隔声量数据来源于《建筑声学设计手册》，如表 5所示：

表5玻璃隔声量数据

3.1.3  围护结构综合隔声量计算

由不同隔声量的构件在同一平面上组合时，不同隔声量构件组合的综合隔声 量计算公式如下所示：

由此可得，组合墙的投射系数为：

综合隔声量的计算公式为：

外窗透射系数取 4.6x10-4、外墙透射系数取 5.97x10-8，则᳔不利位置的办公 室综合隔声量为  35.7dB。

3.1.4  室内背景噪声计算

不考虑室内吸声引起的噪声降，室外噪声传递至室内的噪声为 Lp2=Lp1-R：， 其中 R 为外窗隔声量。

办公楼东侧  1#测点昼间噪声᳔大值为  52.5dB，含窗外墙的理论隔声量为

35.7dB。但是，由于室外噪声主要是低频段的交通噪声，其含窗外墙的实际隔声 量相比理论隔声量（全频段）约有 10dB 的衰减。因此，建筑含窗外墙的实际隔 声量约为 25.7dB，则᳔不利位置办公室的室内背景噪声值为 26.8dB。

本建筑办公区域采用风机盘管加新风的系统形式，风机盘管采用静音型，噪 音可控制在 40dB。

两个独立生源 Lp1、Lp2 作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级 Lp 的计 
算方法为：由下图中查出两声压级差对应的附加值，再将之加到较高的那个声压 
级上即可求得总声压级。如果声压级差超过  10~15dB（A），附加值很小，可以 
忽略不计。

注：上图摘自中国建筑工业出版社《建筑环境学》第 133-134 页

本项目中，᳔不利位置办公室声压级差为 40-26.8=13.2dB（A），附加值约为

0.1dB（A）。故᳔不利位置办公室室内背景噪声约为  40.1dB（A），满足表  1-1 中关于多人办公室背景噪声值≤45dB（A）的规定。

4  分析结论：

本项目室内的声环境较好，根据本报告的计算分析，在室外交通噪声及风机 盘管机组的双重影响下的室内背景噪声为 40.1dB，建筑外墙的隔声量为 47.5dB， 建筑外窗的隔声量为 33dB，均可满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 及 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 噪声控制指标的要求。